STQ—2000手动同期

中国电力科学研究院

南京励磁系统工程有限公司

二OO九年四月

一前言……………………………………………………………………

二功能说明…………………………………………………

三操作说明……………………………………………

1手动同期合闸操作……………………………………………

2手动无压合闸操作…………………………………………

3自动合闸操作……………………………………………

四STQ-2000同期箱技术参数…………………………………

五装置外形……………………………………………………………

六装置开关与端子定义……………………………………………….

七内部原理………………………………………………………………

八外型尺寸………………………………………………………

九工程实例………………………………………………………………

十订货须知………………………………………………………………

注：南京励磁系统工工程有限公司保留对此说明书进行修改的权力。产品与本说明书不符者，以实际产品为准。本说明书如有修改，恕不另行通知。

2009年3月11日 星期三

- 一  前言

在电力系统中，同步发电机的并列操作是经常进行的。对于承担调峰、调频和事故备用的机组，快速、准确的并列操作显得尤为重要。随着电力系统容量的不断扩大，同步发电机的单机容量也越来越大，不恰当的并列操作将导致严重的后果。

STQ-2000手动同期控制操作箱(以下简称STQ-2000)是我公司专门为需要手动同期操作的用户所设计的，本装置即可以独立组屏，也可以与我公司的ZTQ-2000、WX-98E等智能同期装置配套组柜使用，可使手动部分的设计和生产大为简化，手动操作与自动操作自由切换使用，可以大大减少外围继电器，并使同期屏具有相当高的安全性和可靠性。

- 二  功能说明

手动同期装置用于发电机与电网之间的同期和并列，以及用于已经同步的电网间的并列。

手动同期装置有8个同期对象选择开关，用于选择不多于8个不同的同期对象点，每个对象都适用于机组和线路,可分别对8个点进行调速、调压（可选配或扩展）。

手动同期装置对象选择开关之间采用带锁开关，安全可靠

手动同期装置集成了自动同期装置所需的部分器件与自动同期装置之间相互选择，配套使用

手动同期装置有MZ-10同期表指示，方便直观。

手动同期装置有TJJ同步检查继电器，用于防止非同期合闸。

手动同期装置有无压闭锁选择开关，用于无压合闸。

- 三  操作说明

- 1手动同期合闸操作

- 1）检查无压闭锁选择开关为0位；

- 2）将手动同期投入开关K11钥匙插入开关，切至“投入”位置；

- 3）将所需合闸的同期对象选择开关钥匙插入所选对象开关，切至“投入”位置 ；

- 4）如果所需合闸的对象是机组,观察单相同步表MZ-10中的ΔU及Δf指针表指示的同期电压的压差、频差是否满足同期条件，如不满足，操作K13（升压/降压）或K12（加速/减速）开关对发电机进行调节，直至满足条件。观察单相同步表MZ-10中的S指针表指示的相位差（此时，仍可操作K13（升压/降压）或K12（加速/减速）开关对发电机进行适当调节。），待S指针表平稳转动并接近0度时，适当提前操作2QA合闸开关，发出合闸命令；

- 如果所需合闸的对象是线路,观察单相同步表MZ-10中的S指针表指示的相位差，待S指针表平稳转动并接近0度时，适当提前操作2QA合闸开关，发出合闸命令。

- 2  手动无压合闸操作

- 1)将手动同期投入开关钥匙插入K11，切至“投入”位置；

- 2)将所需合闸的同期对象选择开关钥匙插入所选对象开关，切至“投入”位置 ；

- 3)观察单相同步表MZ-10，确认是否为无压；

- 4)将无压闭锁选择开关由0位切至1位 ；

- 5）操作2QA合闸开关，发出合闸命令。

- 3   自动合闸操作：

- 1）将手动同期投入开关置于退出位，拔出钥匙，插入自动同期投入开关，将开关位置置于投入位，自动同期工作电源DC220V接入

- 2）将所需合闸的同期对象选择开关钥匙插入所选对象开关，切至“投入”位置

- 3）按下自动同期选择按钮1QA，启动自动同期

- 4）观察自动同期指示灯，工作是否正常，由自动同期完成同期合闸并网。

- 四  STQ-2000同期箱技术参数

PT输入信号：AC100V，50HZ；

输入/输出接点：均为无源空接点；

同期点数：不超过８个点 (可根据用户需要进行扩展订制)；

工作环境温度：-10℃~50℃；

工作环境湿度：5%～80%；

装置外形尺寸：483mm×267mm×300mm。

- 五  装置外形

1 装置面板正视

图表 1装置面板布置

2 装置背板后视

图表 2装置背板布置

3 装置三视图

图表 3装置三视图

- 六、 装置开关与端子定义

1 装置开关

1K～8K：同期对象选择开关    9K：无压闭锁开关

10K：自动同期投入开关       11K：手动同期投入开关

12K：调速开关               13K：调压开关

1QA：自动同期启动按钮       2QA：手动合闸按钮

S：组合同步表                TJJ：同步继电器

图表 4背板接线端子定义

图表 5背板接线端子定义

图表 6背板接线端子定义

- 七、内部原理：

图表 7自动同期原理

图表 8手动同期原理

图表 9调频及调压回路原理

图表 10同期合闸回路原理

- 八、外型尺寸

图表 11装置前面板开孔尺寸

图表 12装置背板开孔尺寸

图表 13装置机箱尺寸

- 九、工程实例

|  | 晨阳能源6MW工程 | 型号 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STQ—2000手动同期装置 | PWTQ—2000同期柜 | 套 | 1 |
| 2 | ZTQ—2000自动同期专职 |  | 套 | 1 |
| 3 | 机组对象量 |  | 路 | 2 |
| 4 | 线路对象量 |  | 路 | 6 |

图表 14柜体左侧接线端子排图

图表 15柜体右侧接线端子排图

- 十  订货须知 ：

用户在订货时，敬请注意以下几点：

☆ 提供相应的主接线图。

☆ 确定需要的对象量，机组对象与线路对象。

☆ 确定屏体的尺寸、结构、颜色。

南南京励磁系统工程有限公司

地    址：南京市雨花西路安德里29号

联系电话：（086-025）52434907

传    真：（086-25）52430433

邮    编：210012

网    址：http://www.nj-lcxt.com/